От 26.01.2016                                                                                                       EMU Sp. z o.o. Sp.k.

Инструкция

по эксплуатации необслуживаемых аккумуляторов и элементов питания (VRLA)

EUROPOWER, ACUMAX, ALARMTEC.

- Безопасность

Следует безоговорочно соблюдать рекомендации производителя и инструкции по технике безопасности.  С аккумуляторами должен работать только квалифицированный персонал, имеющий соответствующие разрешения.

-  Запрещается курение в помещению где установлены аккумуляторы (элементы питания), а также использование огня или источников огня, поскольку существует риск возникновения пожара или взрыва.

- Водород в воздухе может образовывать взрывоопасную смесь. Следует обеспечить соответствующую циркуляцию воздуха (естественная вентиляция – гравитационная или принудительная) в месте использования аккумуляторов (элементов питания).

- Во время работы с аккумулятором следует носить защитную одежду и очки! Следует соблюдать правила предупреждения несчастных случаев и DIN VDE 0510 и VDE 0105 часть 1.

- В случае какого-либо контакта кислоты с кожей, следует промыть место ожога большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Пятна на одежде следует также смыть водой.

- Существует риск возникновения пожара и взрыва, следует избегать короткого замыкания. Металлические части аккумулятора всегда находятся под напряжением, на них не следует размещать какие-либо инструменты или приборы.

- Существует опасность поражения электрическим током. Аккумуляторы (элементы) накапливают большое количество энергии, и даже разряженные могут вызвать ток короткого замыкания. Необходимо обязательно предотвращать возможность короткого замыкания положительных (+) и отрицательных (-) выводных штырей (полюсов) одного аккумулятора (элемента) или аккумуляторной батареи (батареи, состоящие из нескольких аккумуляторов, могут иметь напряжение, опасное для жизни). Перед началом работы с аккумуляторами следует снять все металлические украшения и бижутерию и применять только изолированные инструменты.

-  Электролит является сильно коррозирующим веществом. В нормальных условиях, не существует практически никакой возможности контакта с электролитом. Электролит может просачиваться через предохранительные клапаны в случае перегрузки или механического повреждения корпуса. В случае попадания электролита на кожу, следует это место немедленно промыть большим количеством воды.

- Аккумуляторы (элементы) являются очень тяжелыми. В связи с этим следует обеспечить соответствующие  крепящие приспособления и оборудование для транспортировки.

В случае несоблюдения инструкции по эксплуатации, осуществление ремонтов с использованием неоригинальных запчастей или осуществления запрещенных действий (например открытия клапанов), гарантия будет аннулирована.

- Утилизация

Необходимо следовать соответствующим предписаниям о утилизации опасных отходов. Использованные аккумуляторы (элементы) следует доставить на предприятие, которое занимается утилизацией подобного рода отходов, или в случае соответствующих договорённостей к производителю.  Использованные аккумуляторы не могут складироваться вместе с отходами химическими или домашними.

- Эксплуатационные параметры

а). Зарядка:

Аккумулятор следует заряжать методом постоянного напряжения с ограничением начального тока зарядки (характеристика IU). Начальный ток заряда не может превышать 0,3 С [A] (С - емкость аккумулятора), например 8,4 [A] для модели EP 28-12. Рекомендуемый начальный ток заряда это 0,1 ёмкости аккумулятора – значит 2,8 [A] для модели ЕР 28-12.

Напряжение зарядки во время буферной работы (аварийное питание) должно находиться в диапазоне от 2,25 до 2,30 [В/элемент] (рекомендуется 2,275 [В/элемент]) то есть от  13,50 до 13,80 [В] для аккумулятора напряжением 12 [В] (6 элементов) и от 243,00 до 248,4 [В] для 18 аккумуляторов соединенных последовательно (батарея 220 В, 108 элементов).

Во время работы циклической (повторяемые циклы разряда/заряда) когда аккумулятор является основным источником питания, напряжение зарядки должно находиться в диапазоне от 2,40 до 2,50 [В/элемент], то есть от 14,40 до 15,00 [В] для аккумулятора напряжением 12 [В] (6 элементов). При больших колебаниях рабочей температуры следует применять зарядное устройство с системой температурной компенсации напряжения зарядки, которое уменьшает напряжение зарядки при повышении температуры. Коэффициент температурной компенсации выносит минус 3 [mV/OC/элемент]  от 25 [OC]. Напряжение зарядки должно быть хорошо стабилизировано а его пульсация не должна превышать 1,5 [%].

Каждый элемент необслуживаемого аккумулятора (6-и вольтовый – 3 элемента, 12-и вольтовый – 6 элементов) имеет самоуплотняющийся клапан, который открывается в случае увеличение давления внутри аккумулятора (например при перезарядке) и выпускает газы наружу, защищая корпус от взрыва. Поэтому не следует заряжать необслуживаемые аккумуляторы в герметичных корпусах, а помещение, в котором находиться аккумулятор должно быть оснащено действующей (гравитационной) вентиляцией.

б). Рабочая температура:

Номинальная температура работы необслуживаемых аккумуляторов составляет 25 оС. Работа необслуживаемых аккумуляторов при повышенных температурах вызывает значительное сокращение их срока службы. Постоянное повышение температуры на 8 о С выше номинальной температуры вызывает сокращение срока службы на половину. Это обозначает, что аккумулятор эксплуатируемый при 33о С сохранит 50%, при 41 о С всего 25 % проектируемого срока службы.

Для достижения максимального срока службы аккумулятора, работающего в буферном режиме не обходимо:

- устанавливать аккумуляторы  вдали от оборудования являющегося источником тепла (отопительные батареи, радиатор, трансформатор);

- сохранять как минимум 1,5 см. вокруг аккумулятора, а также применять оборудование с вентиляционными отверстиями в корпусе для свободной циркуляции воздуха;

- применять эффективную, вынужденную или как минимум натуральную вентиляцию.

- применять источники питания с компенсацией температуры напряжения зарядки если температура работы будет превышать 25 оС.

Работа при повышенной температуре  (превышающей 40 оС) кроме значительного сокращение срока службы аккумулятора может также привести к их повреждению.

Повышение температуры аккумуляторов влияет на уменьшение их внутреннего сопротивления,  в результате чего происходит увеличение тока зарядки. Повышенный ток поднимает температуру аккумуляторов  и поэтому их сопротивление снижается. Затем данный цикл повторяется и приводит к так называемому тепловому разбегу, то есть к отсутствию тепловой стабильности аккумуляторов. Когда температура аккумулятора превышает 40 оС данный процесс происходит быстро и приводит к необратимому повреждению аккумуляторов  (задержка или внутреннее короткое замыкание, а в крайнем случае деформация корпуса).

Следует помнить, что при температуре воздуха в помещении на уровне 40 оС,  температура аккумуляторов размещенных внутри блока питания UPS будет на несколько градусов выше, в зависимости от режима работы аккумуляторов (буферный режим заряда или разряда высоким током).

в). Глубина разрядки:

Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы чувствительны к чрезмерной (очень глубокой) разрядке. Слишком глубокая разрядка вызывает ограничение возможностей аккумулятора касательно хранения энергии, уменьшение емкости и сокращение срока службы. Причиной чрезмерной разрядки может быть также оставление аккумулятора в течении длительного времени без зарядки.  Глубоко разряженные аккумуляторы подвергаются сульфитации, которая вызывает частичную неотвратимую потерю емкости. Минимальное допустимое напряжение разрядки аккумулятора зависит от тока разрядки и указывается на характеристике разрядки аккумулятора.

- Техническое обслуживание

Для обеспечения максимального срока службы и надежности работы необслуживаемых аккумуляторов, работающих в батареях, то есть подключенных последовательно или параллельно для увеличения напряжения или емкости, следует проводить периодические проверки их состояния и параметров работы. Периодическое обслуживание аккумуляторов должно осуществляться только обученным и уполномоченным персоналом.  Условием рассмотрения рекламации является предоставление документально подтвержденных измерений при каждом периодическом техническом обслуживании.

Каждые 12 месяцев (мы рекомендуем каждые 6 месяцев) с даты установки должны быть проверены и задокументированы:

a). напряжение зарядки батареи – которое должно находиться в диапазоне от 2,25 до 2,30 В/элемент, например: от 243,0 до 248,4 В для 18 последовательно соединенных аккумуляторов (батарея 220 В, 108 элементов). Зарядное устройство должно быть оснащено температурной компенсацией зарядного напряжения,

б). напряжение заряда на каждом аккумуляторе – которое должно находиться в диапазоне от 13,5 – 13,8  В.

в). Внутреннее сопротивление всех аккумуляторов  - которое не должно быть больше, чем внутренне сопротивление нового аккумулятора (указанного в тех. спецификации), увеличенное на 30%.

г). Ток зарядки – который по нескольку днях зарядки должен уменьшиться до 4 [mA] на  1 [Aч] емкости батареи или меньше но должен быть больше ноля.

д). Температура работы в помещении не должна превышать диапазон 15-25 [oC].

В случае когда данные измерений выходят за допускаемые границы следует уведомить поставщика аккумуляторов.

Кроме этого, каждые 12 месяцев следует выполнять тест емкости батареи, состоящий в ее частичном разряде номинальным током. Это особенно важно, если в течении нескольких месяцев не было длительных падений напряжения и батарея практически не работала. Во время теста следует измерять время разряда, определить или измерять величину разрядного тока и через регулярные промежутки  времени (каждые 15, 30 или 60 минут, в зависимости от ожидаемой продолжительности теста) измерять и записывать величину падающего напряжения батареи и напряжения отдельных аккумуляторов. Если батарея полностью работоспособна, продолжительность теста будет соответствовать характеристикам  тестируемых аккумуляторов, а напряжения аккумуляторов под нагрузкой будут уменьшаться равномерно на всех блоках. Момент проведения теста емкости батареи и его продолжительность следует выбрать таким образом, чтобы потеря напряжения в энергосети в момент заряда батареи после окончания теста не вызвала осложнений для нормальной работы объекта. Полную емкость батарея получит примерно через 48 часов заряда.

- Подзарядка после покупки

Если аккумуляторы не будут установлены в течении трех месяцев с даты покупки, их следует подзарядить напряжением 2,40 В/элемент в течении 24 часов. Если аккумуляторы не будут подзаряжаться каждые три месяца, это может привести к потере гарантии.

- Предупреждения:

- Недозарядка аккумуляторов:

Если напряжение зарядки установлено неправильно (слишком низкое или не отвечает температуре), то вся батарея будет недозаряжена в течени длительного периода времени.

При исчезновению напряжения в сети, батарея может не действовать соотвественно из-за уменьшения емкости.

- Перезарядка аккумуляторов:

Зарядка повышенным напряжением (что может иметь место в случае не переключения с режима ускоренной или компенсационной зарядки на буферный режим, или неправильная работа  зарядного устройства) может вызвать серьезные проблемы для целой батареи, такие как: потеря воды, избыточное газовыделение, резкое повышение температуры, сокращение  срока службы, деформация аккумуляторов.

- Несоответствующая температура:

Если в помещении где находится батарея температура очень низкая, это вызывает уменьшение доступной емкости батареи. В случае повышенной температуры может наступить потеря воды в элементе, сокращение срока службы, деформация аккумуляторов.

- Слишком низкое напряжение зарядки:

Глубина разряда аккумулятора является очень важным параметром. Разрядка элементов ниже допускаемого уровня может привести к частичной или полной потери емкости или привести к значительному сокращению эффективности зарядки, что в результате приведет к радикальному сокращению срока службы аккумуляторов.